## ELE LOAD SHEET
FLYING BITES
SUMMARY FOR ELECTRICAL LOAD
REVISION: R0, DATE: 08.11.2024
Sr.No. | DESCRIPTION | WATTAGE (W) | No of Units/Area | CONNECTED LOAD | MAX. DMD LOAD | DIVERSITY | UPS LOAD
1 | LIGHTING LOAD (1.25W/SQ.FT) | 1.25 | 215.2 | 0.269 | 0.2421 | 90% | 0.036315
2 | RAW POWER LOAD (3.0W/SQ.FT) | 3 | 215.2 | 0.6456 | 0.58104 | 90% | 0.087156
3 | ELV LOAD |  |  | 1 | 1 | 100% | 0.15
4 | KITCHEN EQUIPMENTS |  |  | 12.025 | 9.0188 | 75%
5 | GYESER |  |  | 2 | 1.5 | 75%
6 | RO |  |  | 2 | 1.5 | 75%
7 | MISCELLANEOUS |  |  | 5 | 2.5 | 50%
| TOTAL LOAD IN KW |  |  | 22.9396 | 16.3419 |  | 0.23716
UPS CALCULATIONS
| Total C & S Load | [5 empty] | 0.23716
| TOTAL EMERGENCY LOAD 20% of total lighting load | [5 empty] | 0.036315
| Total Emergency / Critical Load (kW) | [5 empty] | 0.27347
| 20% Spare Load | [5 empty] | 0.054694
| Grand total Load (kW) | [5 empty] | 0.32817
| Total Load (kVA) @ 0.9 PF | [5 empty] | 0.41021
| Recommended UPS rating (KVA) -1PH. I/C & O/G .(with Plus Minus 5%) | [5 empty] | 2
| Nearest size available--(1#2KVA) | [5 empty] | 2